被害想定作成例(複合用途編)

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 建物構造の一部に被害を確認した。（映画館内の壁にひびが入り小損害。） | 在館か建物外への避難の判断を○○分以内に下す。 |
|  | 2 | 外構モニュメント（オブジェ高さ６ｍ）が倒壊したが、負傷者の発生はなし。 | 負傷者を出さない。避難経路を確保する。 |
|  | 3 | オフィス部分のフリーアクセスフロアがせりあがり、床の崩壊が起こる。 | 転倒事故による負傷者を出さない。 |
|  | 4 | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し、建物周囲にガラスが散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
|  | 5 | 複数店舗天井が落下する。照明器具も落下、破損し、ガラス片が飛散する | 散乱物による負傷者を出さない。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 6 | 揺れにより非常用自家発電機が損壊し、機能しない。 | 電源の確保を早急に行なう。 |
|  | 7 | ボイラー用の燃料タンクから重油が漏洩する。 | 漏油に着火させない。着火しても延焼拡大させない。 |
|  | 8 | 高層オフィス階のエレベーターが非常停止して、テナント企業の従業員が閉じ込められる。 | 安全階での解放・救出。 |
|  | 9 | エスカレーターの急停止により、来場客が将棋倒しになり○数名の負傷者が発生する。 | 怪我人を増やさない。 |
|  | 10 | 屋上のビルマルチ空調が停止し、ビル内の気温は４０度程度まで上昇。 | 熱中症患者を出さない。 |
| ３．避難施設等被害 | 11 | 非常用放送設備が断線により使用不能になり、防災センターからの避難誘導ができなくなる。 | 避難の混乱による負傷者を出さない。 |
|  | 12 | 高層階で、オフィス内のキャビネット転倒により、テナント企業従事員が閉じ込めにあう。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | 13 | 屋外鉄骨階段の一部が脱落し、避難経路として使用できない。 | 避難経路を変更し、避難者の安全を確保する。 |
|  | 14 | 上映中の映画館の出入口に避難者が殺到し、負傷者が発生する。 | 負傷者を拡大させない。パニックを起こさない。 |
| ４．消防用設備等 | 15 | 配管破裂・ヘッド損傷によって漏水し、スプリンクラーが使用不能となる。 | 代替の設備での消火。 |
|  | 16 | 地下駐車場でボンベ転倒のため、二酸化炭素消火設備が使用不能となる。 | 酸素濃度低下による窒息者を出さない。 |
|  | 17 | 煙感知器連動の防火戸の故障で作動しない。 | 延焼防止。煙による窒息被害を防止する。 |
|  | 18 | 商品陳列棚の移動などにより、防火シャッターが閉鎖障害となる。 | 火災発生の場合は煙害及び延焼の防止。 |
|  | 19 | 火災感知器の配線が断線し、機能停止する。 | 感知漏れを発生させない。 |
| ５．収容物等被害 | 20 | 吹き抜け上部に吊るされた看板や天井などが落下する。 | 負傷者を出さない。避難障害を作らない。 |
|  | 21 | テナントのコンビに店舗の商品が多数転倒する。 | 負傷者を出さない。避難障害を作らない。 |
|  | 22 | オフィスのパーテーションが転倒し負傷者が発生。 | 負傷者を出さない。避難障害を作らない。 |
|  | 23 | 店舗のガラスパーテーションが外れ破損する。 | 破損したガラスに近づかない。 |
| ６．ライフライン等被害 | 24 | 断水により飲料水を確保できなくなり、トイレが使用できない。 | トイレを使用できるようにする。飲料水を確保する。 |
|  | 25 | 受変電設備が地震の振動による横ズレにより機能停止し、停電発生。 | 一定以上の照度を確保する。 |
|  | 26 | 電話が輻輳してなかなか繋がらない。そのため、自衛消防隊員同士が連絡を取れず、テナント企業も本社への連絡が取れなくなる。 | 通信連絡を取れる環境を確保する。 |
|  | 27 | 電話線が不通となり、消防への救助要請ができない。 | 消防隊へ救助要請を行なう。 |
|  | 28 | 建物の倒壊、道路の亀裂などによって交通網が寸断され、多数の帰宅困難者が発生。 | 避難民の生活上最低限の環境を維持する。水・食料の確保。 |
|  | 29 | 交通網の寸断により公設消防が到着せず、消火や救助活動が困難になる。 | 延焼防止。閉じ込め者、負傷者の救出。 |
| ７．火災等の発生 | 30 | 地下階の飲食店厨房のフライヤーから出火する。 | 負傷者を出さない。 |
|  | 31 | 水道管破裂による地下階の浸水が発生する。 | 溺死者を出さない。水道を早急に復帰する。 |
|  | 32 | 重要書類、商品、貴重品等の盗難が発生する。 | 盗難被害を最小限にとどめる。 |
|  | 33 | テナント工事中の溶接火花から可燃物に着火する。 | 火災を拡大させない。 |
|  | 34 | 安否情報、被災状況、救援の動向などの情報を求める人が防災センターなどに殺到する。 | 被災者に的確な情報を提供する。パニックを起こさせない。 |
| ８．人的被害 | 35 | 迷子の子供が多数発生する。 | 子供を親元に返す。 |
|  | 36 | 映画館で停電が発生。暗闇で女性・子供などが大声で騒ぐ。 | パニックを起こさない。 |
|  | 37 | 店舗フロアにおいて、テナントごとの避難指示がかみ合わず、来場者の避難が混乱する。 | 将棋倒しによる負傷者を出さない。 |
|  | 38 | イベント会場（トークショー）にいる在館者に不確かな情報が錯綜する。 | パニックを起こさない。 |
|  | 39 | 落下してくるガラスの破片による負傷者が発生する。 | 負傷者の応急手当。 |
|  | 40 | 帰宅困難者に熱中症患者・脱水症患者が発生する。 | 患者の手当て。 |
|  | 41 | 飲食店からの出火により、煙の吸引による負傷者が発生する。 | 負傷者の手当て。 |
|  | 42 | ショッピングフロアで女性利用客が、転倒した什器の下敷きになる。 | 負傷者の応急手当て。 |

被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項（複合用途例）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 |  | 応急判定士や建築技術者により、建物の損傷箇所を目視・確認する。 | 耐震診断、耐震補強工事を行なう。 |
|  |  | 関係者以外立入禁止措置をとる。散乱物を撤去する。 | 工作物の耐震性の確認を行なう。 |
|  |  | 関係者以外立入禁止措置をとる。避難経路の確保。 | フリーアクセスフロア支柱の耐震措置を講じる。免震床の採用。 |
|  |  | 宿泊客や外部者を建物周囲へ近づけない。 | 立入禁止措置範囲の事前把握。 |
|  |  | 宿泊客を近づけない。破損ガラスの片付け清掃。 | 天井・器具・機器の固定、振止め取り付。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 |  | 懐中電灯で明りをとる。非常用自家用発電機を修理する。 | 設備の耐震固定を行なう。 |
|  |  | 燃料の回収作業を行なう。 | タンクの耐震診断・耐震補強を行なう。防油堤、燃料タンク周囲に可燃物を放置しない。防火区画の機能確認。 |
|  |  | 非常用インターホンでの負傷者の有無の確認と、消防隊・エレベーター管理会社への連絡。 | エレベーター会社と緊急時の対応、復旧・救出フローの確認を行なう。エレベーター内に緊急時脱出用バールを常設する。 |
|  |  | エスカレーターへの立入禁止看板を立てる | エスカレーター会社と緊急時の対応を確認する。 |
|  |  | 冷却シート配布、飲料水配布。空調機の早期復旧。 | 空調設備の耐震診断・耐震補強を行なう。 |
| ３．避難施設等被害 |  | 各テナントまで防災センターから連絡員を派遣する。無線がある場合はは無線を利用して連絡を試みる。 | 非常用放送設備及び配線の耐震診断・耐震補強を行なう。 |
|  |  | 消防隊へ連絡。チョークによるマーキングやドアノブに蛍光リングを活用するなど安否確認を行なう。バールによるこじ開けを試みる。 | 安否確認方法の確立、扉の開錠方法の事前確認 |
|  |  | 立入禁止措置を行い、代替経路図を掲示しておく。誘導員を配備する。 | 鉄骨階段劣化状況（錆やボルトの緩み等）を確認しておく。 |
|  |  | 避難誘導係を十分な人数配置する。 | 定員管理を徹底する。避難誘導訓練を実施する。 |
| ４．消防用設備等 |  | 火災が発生していないことを確認してから、制御弁を閉鎖する。 | 制御弁室の場所を確認しておく。１系統の防護範囲を確認しておく。 |
|  |  | 当該区画からの人員の避難誘導及び避難放送 | 設備の耐震診断・耐震補強を行なう。 |
|  |  | 誘導員の配置により、立入禁止措置をとる。 | 定期的に防火戸の機能点検を行なう。 |
|  |  | 障害物を除去し、防火区画を適切に形成する。閉鎖障害があった旨を防災センターへ知らせる。 | 防火シャッター及び防火戸の周囲に物品を放置しない。什器・陳列棚を設置する場合は耐震補強を行い、商品の落下防止策を講じる。 |
|  |  | 火災が発生していないか現場確認を行なう。防災センターへ被害状況を報告する。 | 配線に余裕を持たせておく。 |
| ５．収容物等被害 |  | 吊り看板や剥がれかかった天井の下に近づかない。 | 吊り下げ物は落下防止策を強化する。 |
|  |  | 大きな陳列棚や什器に近寄らない。 | 揺れやすい方向と棚の配列方向を確認しておく。 |
|  |  | 負傷者を応急救護室へ運び、応急手当をする。 | 棚に耐震補強を講じる。重心が高くならないようにバランスの良い収納をする。 |
|  |  | 破損したガラスに近づかない。 | 不要なパーテーションを撤去する。パーテーションの固定を強化する。 |
| ６．ライフライン等被害 |  | 受水槽から水を取り、バケツに溜めておく。仮設トイレを設置する。 業者に修理依頼の連絡をとる。 | 非常用飲料水を各階に常備しておく。周辺地域の公衆トイレとマンホール位置を確認する。仮設トイレを事前調達しておく。 |
|  |  | 窓のカーテンを開く。無窓廊下では懐中電灯を準備する。 | 設備の耐震補強を講じる。各テナントに懐中電灯を準備しておく。 |
|  |  | 各テナントから防災センターへ連絡員を派遣して情報を得る。 | 衛星携帯電話を事前に購入しておく。 |
|  |  | 防災センターから最寄の消防署まで連絡員を派遣する。 | 最寄の消防署の位置を確認しておく。 |
|  |  | 帰宅難民が寝泊りできるよう、ホールを開放。仮設トイレの設置。非常食・水の配給。 | 震災時帰宅支援マップの配布。オフィスフロアの女性は運動靴を常備しておく。 |
| ７．火災等の発生 |  | 消火器、消火栓を用いた独力による迅速な初期消火。独力による負傷者の救出。 | 消火設備及び避難器具・救急用品の充実。消火訓練・救急訓練の実施。 |
|  |  | 消火器による初期消火。排煙装置起動。煙が多い場合、濡れたハンカチで口を覆い、低い姿勢をとり、非常口誘導灯を頼りに避難する。 | 厨房要自動消火設備の設置、点検強化。 |
|  |  | 地下階からの避難誘導。水道業者への連絡。 | 水道管の耐震化。水道管がが破裂した場合でも地下に水が留まらない構造にする。 |
|  |  | 建物の入退場制限を行なう。現金・貴重品・重要書類の管理を行う。 | 防犯担当責任者の役割を明確にしておく。 |
|  |  | 消火器による初期消火を行ない、鎮火させる。 | 溶接作業には、必ず消火器を配備するよう工事業者を指導しておく。 |
|  |  | 排煙装置を起動して換気を行い、ガスの充満を防ぐ。ハンカチで鼻と口を覆い、非常口誘導灯等に沿って避難する。 | ガス配管の耐震化を行なう。 |
|  |  | 特設テレビを設置する | テナントごとにラジオを準備、ラジオの電池の備蓄。 |
| ８．人的被害 |  | 迷子預かり所を設置。子供がパニックを起こさないようカウンセラーを配置。 | 有事の際の迷子預かり所の責任者を決めておく。 |
|  |  | 非常用放送設備にて避難誘導のアナウンスをするとともに、落ち着くよう促す。 | 停電時の行動マニュアルを施設案内の冊子などに盛り込む。 |
|  |  | パニック防止放送を行なう。避難誘導員を配置し、複数の避難経路に人を分散される。 | パニック防止放送の確認を行なう。全テナントの避難手順をあらかじめ決めておく。避難訓練回数を増やす。 |
|  |  | 安全情報（施設の対応方針等）を在館者に知らせる。 | イベント時、警備員と事前に避難誘導体制等を協議しておく。 |
|  |  | 医療チーム派遣の要請。応急救護所の設置。 | 有事の際の救護所の場所をあらかじめ決めておく。AEDを設置しておく。 |
|  |  | 医療チーム派遣の要請。熱中症患者に優先的に水を供給する。風通しの良い日陰へ移動させる。 | 冷却シート・水・スポーツドリンクの備蓄。日よけ用のテントを準備しておく。 |
|  |  | 安全な場所に負傷者を搬送する。救急隊到着まで応急手当を行なう。 | スプリンクラー・泡消火設備などを耐震補強する。 |
|  |  | 救助チーム・医療チーム派遣の要請。バール・ジャッキなどで救出を試みる。 | バール・ジャッキなどを準備しておく。AEDを設置しておく。 |