被害想定作成例(学校)

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 新築耐震基準を満たしてない倉庫棟は地震により倒壊するおそれがある。 | 負傷者を出さない。火災を発生させない。 |
|  | 2 | 建物構造に一部被害を確認する。１階等の柱にひびが入り小被害が発生する。 | 建物外への避難必要性を判断する。 |
|  | 3 | 外壁・窓ガラスの一部が破壊・落下し、建物周囲にガラスが散乱。 | 負傷者を出さない。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | 地震による影響で配管から灯油などが漏洩するが、近くに火源が無いので火災は発生しない。 | 火災を発生させない。 |
|  | 5 | 一部のエレベーターで閉じ込め事故が発生する。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
| ３．避難施設等被害 | 8 | 防火戸横のくぐり戸周辺に存置物が多数あるため、避難に支障をきたすおそれがある。 | 逃げ遅れ者を出さない。安全な避難経路を確保する。 |
|  | 9 | 固定できない実験設備などが多いため、地震の揺れにより転倒し避難障害が発生する。 | 負傷者を出さない。安全な避難経路を確保する。 |
|  | 10 |  |  |
| ４．消防用設備等 | 11 | 煙感知器連動の防火シャッターが故障し、作動しない。 | 火災等の被害を拡大させない。 |
|  | 12 | 屋内消火栓の配管が破損し、使用できない。 | 漏水被害を拡大させない。 |
|  | 13 |  |  |
| ５．収容物等被害 | 14 | 工作機械や精密機器が地震で揺れて、転倒及び破損する。 | 負傷者をださない。 |
|  | 15 | 化学薬品の収容戸棚上部の天井が抜け落ちてしまい、戸棚が転倒する恐れがある。 | 負傷者をださない。 |
|  | 16 | 実験室内のガスボンベが、転倒し、周囲に人がいる場合は怪我をする恐れがある。 | 負傷者をださない。 |
| ６．ライフライン等被害 | 17 | 断線等により停電が発生する。 | 負傷者をださない。パニックを起こさせない。 |
|  | 18 | 停電により井戸水ポンプが使用不能になり、飲料水以外の生活用水が高架水槽のタンク分のみとなる。トイレ用の水が不足する。 | 代替手段として仮設トイレを使用できるようにする。 |
|  | 19 | 電話線が断線し、消防署への連絡や救助要請ができない。 | 火災等の被害を最小限にとどめる。 |
| ７．火災等の発生 | 20 | 天井から吊り下げている電気コードが地震の揺れで引っ張られて断線する | 火災等の被害を拡大させない |
|  | 21 | 実験用可燃性ガス配管が、地震の揺れにより破壊し、ガス漏れから火災が発生する恐れがある。 | 火災等の被害を拡大させない |
|  | 22 | 引火性の高い危険物が入った収容容器が落下、破損し衝撃で火災が発生する恐れがある。 | 火災等の被害を拡大させない |
| ８．人的被害 | 23 | 応急救護を行う健康管理室にベットが２つしかないため、不足が生じる。 | 負傷者の応急救護場所を確保する。 |
|  | 24 | 建物から学生が避難する際、出口に殺到した学生が負傷する恐れがある。 | 負傷者の応急手当を行なう。 |
|  | 25 | 厨房のフライヤー使用時に、油がこぼれてやけどを負う恐れがある。 | 負傷者の応急手当を行なう。 |

被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項（学校例）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 倉庫内に人がいる場合は、避難方針に従って避難する。 人がいない場合は立入禁止にする。 | 避難方針を事前に検討する。倉庫内の利用方法を検討し、周知する。立入禁止措置の用具を準備する。 |
|  | 2 | 被害状況にあわせて避難する。建物からの避難が必要と判断した場合は、安全な場所（別建物を含む）に避難する。建物からの避難を不要と判断した場合は、建物の安全な場所に留まる。 | 建物外への避難方針を事前に検討し、周知する。 |
|  | 3 | 散乱物の周囲を立入禁止にする。 | 立入禁止措置の用具を準備する。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | 漏洩した灯油を回収する。漏洩箇所に火源を近づけない。 | 定期点検等により、タンク及び配管の適正な維持管理に努める。漏洩時の対応方針を事前に検討し、想定訓練を行なう。 |
|  | 5 | 非常用インターホンにより閉じ込めの有無を確認するとともに、状況説明を行なう。消防署、エレベーター会社へ連絡する。 | エレベーター会社と復旧・救出フロー等の対応方針を決定し、復旧及び救出の想定訓練を実施する。 |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
| ３．避難施設等被害 | 8 | 避難障害を解消し、避難経路を確保する。代替の避難経路を使用する。 | 定期点検・管理方針を検討し、障害物の移動撤去などの定期点検を実施する。 |
|  | 9 | 避難障害を解消し、避難経路を確保する。代替の避難経路を使用する。 | 実験設備の固定を推進又は提案する。代替避難経路を検討し、周知する。 |
|  | 10 |  |  |
| ４．消防用設備等 | 11 | 故障現場を確認するとともに、手動で閉鎖を試みる。 火災発生時には、消火器等により消火する。 | 定期的に防火シャッター等の機能点検を行なう。 |
|  | 12 | 火災が発生していないことを確認し、制御弁を閉鎖する。 火災発生時には、消火器により消火する。 | 定期点検を適正に実施するとともに、消防用設備等の機能障害への対応方針を事前に検討し、想定訓練を実施する。 |
|  | 13 |  |  |
| ５．収容物等被害 | 14 | 負傷者の有無を確認する。負傷者には、救出活動にあたる。 | 転倒等による負傷者を出さない配置や対策を検討し、固定及び被害を低減する配置に変更する。 |
|  | 15 | 負傷者の有無を確認する。負傷者には、救出活動にあたる | 化学薬品等の収容棚の固定方法及び負傷者を出さない配置や対策を検討し、被害を低減する配置に変更する。 |
|  | 16 | 負傷者の有無を確認する。負傷者には、救出活動にあたる | ガスボンベの転倒防止を検討し、鎖を二重に巻くなどの対策を実施し、定期的に点検する。 |
| ６．ライフライン等被害 | 17 | 非常放送により、状況を伝達する。安全な避難経路を連絡する。 | 非常放送設備で連絡する事項及び連絡する情報の対象を確認し、関係者に周知する。 |
|  | 18 | 使い捨て簡易トイレを用意する。 | 簡易トイレを数日分備蓄する。 |
|  | 19 | 公設消防に代わり、自衛消防組織が主体的に活動する。 | 自衛消防隊の役割及び活動事項を事前に検討し、訓練を実施する。 |
| ７．火災等の発生 | 20 | ブレーカーを落とすなど火災発生防止に努める。火災発生時は初期消火を行なう。 | 天井から吊り下げられている電気コードが地震により断線しない対策を検討し、対策を実施する。 |
|  | 21 | 付近の学生を安全な場所に避難させる。状況に応じて延焼拡大防止に努める。 | 転倒防止策を検討し、対策を実施する。火災発生時の消火等の対処方法を検討し、訓練を実施する。 |
|  | 22 | 初期消火を行い、鎮火させる。 |  |
| ８．人的被害 | 23 | 負傷者を収容できる仮設救護所を確保し、負傷者の手当てを行なう。 | 複数の救護所を事前に決め、応急備品を備えておく。 |
|  | 24 | 救護班による応急手当や救護所へ搬送をする。 | 複数の救護所を事前に決め、応急備品を備えておく。 |
|  | 25 | 救護班による応急手当や救護所へ搬送をする。 | 複数の救護所を事前に決め、応急備品を備えておく。 |