被害想定作成例(百貨店①)

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 建物構造の被害を一部確認。柱・壁：７階壁にひびが入り小被害あり。床：現状使用を継続する上での問題なし。 | 在館か建物外への避難の判断を〇〇分以内に下す。 |
|  | 2 | ※内装・外装・看板の一部が落下し、建物周囲に散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
|  | 3 | ※複数の売り場で天井が落下する。照明器具も落下し破損。ガラス片が飛散し危険な状態となっている。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | エレベーターが最寄階到着後に停止。使用不可。閉じ込め事故が２件計４名発生した。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | 5 | ※５～６階、７～８階間のエスカレーターん急停止により、顧客が転倒、落下により１０名の負傷者が発生した。 | 転倒による負傷者を出さない。 |
|  | 6 | ボイラー用の燃料タンクの配管から重油が漏洩。漏洩はあったが、着火源はなく火災には至らなかった。 | 重油に着火させない。着火しても延焼拡大させない。 |
| ３．避難施設等被害 | 7 | ※店舗フロアのうち４方向ある避難通路のうち、２経路が什器の転倒や商品の転落などにより塞がる。 | 避難の混乱による負傷者を出さない。避難通路を確保する。 |
|  | 8 | 非常用放送設備が断線により使用不能となり、防災センターからの避難誘導ができなくなる。 | 設備の耐震診断、耐震強化を行う。放送設備の代替による避難誘導。 |
|  | 9 | 避難誘導灯の落下あり避難通路が確認できない。 | 非常用電源の増強（全館内の顧客の避難）。漏洩はあったが、着火源はなく火災には至らなかった。 |
| ４．消防用設備等 | 10 | 自動火災報知設備の感知器の脱落や配船が脱線し１０％の感知器が機能停止する。 | 感知漏れを発生させない。 |
|  | 11 | スプリンクラーの配管破裂、ヘッドの損傷によりスプリンクラーが作動しない。 | 代替の設備での消火。 |
|  | 12 | 屋内消火栓設備が天井の落下、収容物の転倒落下により使用不能。 | 代替の設備での消火。 |
| ５．収容物等被害 | 13 | ※陶器やガラス商品等の落下により、破片が散乱。 | 負傷者を出さない。 |
|  | 14 | ※家電製品、家具等転倒・落下・移動により顧客が２名と負傷と避難通路に障害。 | 負傷者を出さない。避難通路を確保する。 |
| ６．ライフライン等被害 | 15 | 振動により、受変電設備が移動し、機能せず。売り場の照度が確保できない。 | 設備の耐震化を早急に行う。通信連絡を取れる環境を確保する。 |
|  | 16 | 電話が輻輳・途絶し、連絡が繋がらない。 |  |
| ７．火災等の発生 | 17 | 飲食店の厨房で揚げ物中のてんぷら油が溢れ出る。着火はなかったが、１名やけどをする。 | 設備の耐震化を早急に行う。負傷者を出さない。着火しても延焼拡大させない。 |
| ８．人的被害 | 18 | 家具売り場で子供が転倒した什器の下敷きになる。 | 転倒防止策の早期の見直し対応、負傷者の応急手当。 |

被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項（百貨店例①）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 応急判定士や建築技術者により、建物の損傷箇所を目視・確認する。 | 耐震診断、耐震補強工事を行う。 |
|  | 2 | 顧客を建物周囲へ近づけない。 | 立入り禁止措置範囲の事前把握。庇の設置検討。 |
|  | 3 | 顧客を近づけない。破片ガラスの片付け清掃。 | 天井・器具・機器の固定及び振止め取付。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | 非常用インターホンにより負傷者有無の確認と状況説明を行う。エレベーター会社への連絡。 | エレベーター会社と復旧・救出フローの確認。（誰がどのように行うか） |
|  | 5 | 使用禁止の処置を行う。「停止」表示を行う。 | エスカレーター会社と非常時の運用ルールを事前に確認。 |
|  | 6 | 配管工の手配と修理を行う。燃料の回収作業を行う。 | 設計・施工業者による配管の耐震性の確認、耐震補強を行う。 |
| ３．避難施設等被害 | 7 | 避難通路不可・代替避難通路の表示、バールによる避難障害物の除去。 | 避難通路に面する部分の耐震補強を行う。 |
|  | 8 | 各売り場まで防災センターから連絡員を派遣する。 | 非常用放送設備及び配線の耐震診断、耐震補強を行う。無線機、トランシーバー等による代替連絡手段の確保。 |
|  | 9 | 蛍光版・蛍光リング等による避難方向の表示。 | 誘導灯及び配線の耐震診断、耐震補強を行う。 |
| ４．消防用設備等 | 10 | 火災が発生していないか従業員等による確認の実施と防災センターへ被害状況の報告する。 | 感知器及び配線の耐震診断、耐震補強を行う。（配線に余裕を持たせ、耐震性をる。） |
|  | 11 | 火災が発生していないことを確認してから、制御弁を閉止する。 | 制御弁室を確認しておく。１系統の防護範囲を確認しておく。 |
|  | 12 | 消火器、水バケツ等による消火及び防火区画を設定し延焼拡大を防止する。 | 送水ポンプ等の耐震診断、耐震補強を行う。 |
| ５．収容物等被害 | 13 | 大きな陳列棚や什器に近寄らない。 | 吊下げ物、什器等の固及び振止め取付。 |
|  | 14 | 負傷者を応急救護室に搬送し、応急手当をする。 | 棚に耐震補強を講じる。商品等の展示を重心が高くならないようにバランスよく収納する。 |
| ６．ライフライン等被害 | 15 | 一定以上の照度を確保する。 | 設備の耐震補強を講じる。各売り場に非常用照明器具を配置する。 |
|  | 16 | 各テナントから防災センターへ連絡員を派遣して情報を得る。 | 衛星携帯電話を事前に購入する。 |
| ７．火災等の発生 | 17 | 消火器による初期消火。 | 厨房用自動消火設備の設置、点検を強化する。 |
| ８．人的被害 | 18 | バール、ジャッキ等を活用し、応急救護班による救出を試みる。 | バール、ジャッキ等救出用具を準備する。AEDを設置する。 |