## 1-1.施設管理（機械設備）
維持管理業務内訳書（施設管理）
※本表は維持管理業務について、１年間の標準的な業務内容と作業頻度を示したものです。
施設管理（設備）
分類 | 作業の種類 |  |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 空調機室 | ＡＨｕ－１ユニット型空調機 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
（花と緑の相談所系統）
|  | 作業内容 | 内部フィルター点検
フィルター差圧 mmＨ２Ｏ
加湿器電源
（冬季のみＯＮ）
|  |  | 冷温水入口温度 | ℃
|  |  | 冷温水出口温度 | ℃
|  |  | ＲＡダクト空気温度 | ℃
機器周辺の異常有無
|  | 動力操作盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | ＡＨｕ－１ユニット型
空調機電流
|  |  | （花と緑の相談所系統） | Ａ
余剰排気ファン電流
|  |  | （イベントホール系統） | Ａ
ＡＨｕ－２ユニット型
空調機電流
|  |  | （イベントホール系統） | Ａ
余剰排気ファン電流
|  |  | （花と緑の相談所系統） | Ａ
盤関係の異常有無
|  | ＡＨｕ－２ユニット型空調機 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
（イベントホール系統）
|  | 作業内容 | 内部フィルター点検
フィルター差圧 mmＨ２Ｏ
加湿器電源
（冬季のみＯＮ）
|  |  | 冷温水入口温度 | ℃
|  |  | 冷温水出口温度 | ℃
|  |  | ＲＡダクト空気温度 | ℃
機器周辺の異常有無
空調室内全般の異常
| 機械室 | 給水加圧ポンプ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 運転機 | ＮＯ
|  |  | 電圧 | Ｖ
|  |  | 電流 | Ａ
|  |  | 吐出圧力 | ＭＰａ
機器関係の異常有無
|  | 動力操作盤（ＡＣ系） |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 冷温水循環ポンプ電流 | Ａ
|  |  | 冷却塔電流 | Ａ
|  |  | 冷却水循環ポンプ電流 | Ａ
|  |  | 電気室排気ファン電流 | Ａ
|  |  | 給気ファン（電気室系）電流 | Ａ
分類 | 作業の種類 |  |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 機械室 | 動力操作盤 （ＧＡＣ系） |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | ＮＯ１オイルポンプ電流 | Ａ
|  |  | ＮＯ２オイルポンプ電流 | Ａ
|  |  | 機械室給気ファン電流 | Ａ
排気ファン(機械室系)電流
Ａ
発電機室排気ファン電流
Ａ
盤関係の異常有無
|  | 冷却水循環ポンプ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 吐出圧力 | ＭＰａ
機器関係の異常有無
|  | 冷温水循環ポンプ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 吐出圧力 | ＭＰａ
機器関係の異常有無
|  | 温水循環ポンプ Ｎｏ．１ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 吐出圧力 | ＭＰａ
機器関係の異常有無
|  | 温水循環ポンプ Ｎｏ．２ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 吐出圧力 | ＭＰａ
機器関係の異常有無
各ヘッダーの異常
|  | 温水ボイラー Ｎｏ．１ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 器内温度 | ℃
水面計の水位
|  |  | 油の元弁 | 開・閉
機器関係の異常有無
|  | 温水ボイラー Ｎｏ．２ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 器内温度 | ℃
水面計の水位
|  |  | 油の元弁 | 開・閉
機器関係の異常有無
|  | 冷温水発生器 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 冷却水 入口温度 | ℃
|  |  | 出口温度 | ℃
|  |  | 冷温水 入口温度 | ℃
|  |  | 出口温度 | ℃
冷却水 水量
冷温水 水量
|  |  | 排ガス 温度 | ℃
|  |  | 油の元弁 | 開・閉
機器関係の異常有無
|  | CP-1盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 常用電源電圧 | Ｖ
|  |  | 非常用電源電圧 | Ｖ
|  |  | 温水送水ポンプ１電流 | Ａ
分類 | 作業の種類 |  |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 機械室 |  | 温水送水ポンプ１周波数
Ｈｚ
|  |  | 温水送水ポンプ２電流 | Ａ
温水送水ポンプ２周波数
Ｈｚ
|  |  | 還水温度調節計 | ℃
送水圧力調節計 Kg/cm２
盤関係の異常有無
|  | オイルポンプ Ｎｏ．１＆Ｎｏ．２ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 機器関係の異常有無
|  | オイルサービスタンク |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 油量 | ㍑
タンク漏洩の有無
|  | ＨＡ－２エアー抜きヘッダー |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 漏水の有無
|  | ＨＡ－１エアー抜きヘッダー |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 漏水の有無
|  | 噴水制御盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 噴霧噴水 電流 | Ａ
|  |  | 直射噴水 電流 | Ａ
|  |  | モニュメント噴水電流 | Ａ
盤関係の異常有無
|  | 機械室全般の異常有無 |  |  | 毎日 | 1 | 式
| 発電機室＆ 電気室 | Ａ重油燃料タンク |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 油量 | ㍑
タンク周辺の異常
|  | 発電機制御盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 各ランプ位置
|  |  | 直流電圧 | Ｖ
機器関係の異常有無
発電機室周辺の異常有無
|  | 高圧受電盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 電圧 | Ｖ
力率
|  |  | 電流 | Ａ
|  |  | 普通電力量計 | ＫｗＨ
|  | 高圧饋電盤 Ｎｏ．１ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 電流 | Ａ
|  | 高圧饋電盤 Ｎｏ．2 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 電流 | Ａ
|  | 低圧電灯盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 電圧 | Ｖ
|  |  | 電流 Ｒ相／Ｔ相 | Ａ
|  | 低圧動力盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 電圧 | Ｖ
|  |  | 電流 | Ａ
分類 | 作業の種類 |  |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 発電機室＆ 電気室 |  | 盤関係全般の異常有無
電気室内全般の異常有無
| 濾過機室 | エアーコンプレッサー |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 運転機 Ｎｏ
|  |  | 圧力 | ＭＰａ
油面
ドレン切り （１日１回）
機器周辺の異常有無
|  | 給水加圧ポンプ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 使用機 Ｎｏ
|  |  | 電源電圧 | Ｖ
|  |  | 電流 | Ａ
|  |  | 吐出圧力 | ＭＰａ
周辺異常有無赤灯不点
|  | ハイポ注入ポンプ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 機器周辺の異常有無
薬液タンク液量
|  | Ｒー３ー２水槽用循環濾過機 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 濾過ポンプ吐出圧力 | ＭＰａ
周辺の異常有無
|  |  | 加熱器出口温度 | ℃
|  | 自動制御盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 濾過ポンプ電流 | Ａ
盤関係の異常有無
|  |  | 濾過機原水入圧力 | ＭＰａ
|  |  | 処理水出口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 差圧 | ＭＰａ
原水入口流量
機器周辺の異常有無
|  | Ｒー３ー１水槽用循環濾過機 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 濾過ポンプ吐出圧力 | ＭＰａ
機器周辺の異常有無
|  |  | 加熱器出口温度 | ℃
|  | 自動制御盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 濾過ポンプ電流 | Ａ
|  |  | 逆洗ポンプ電流 | Ａ
|  |  | コンプレッサー電流 | Ａ
|  |  | Ｎｏ．１ブロワー電流 | Ａ
|  |  | Ｎｏ．２ブロワー電流 | Ａ
盤関係の異常有無
|  | 濾過槽 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 原水入口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 処理水出口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 差圧 | ＭＰａ
原水入口流量
機器周辺の異常有無
分類 | 作業の種類 |  |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 濾過機室 | Ｒー２水槽用循環濾過機 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 濾過ポンプ吐出圧力 | ＭＰａ
機器周辺の異常有無
|  |  | 加熱器出口温度 | ℃
|  | 自動制御盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 濾過ポンプ電流 | Ａ
盤関係の異常有無
|  | Ｒ－２濾過槽 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 原水入口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 処理水出口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 差圧 | ＭＰａ
原水入口流量
機器周辺の異常有無
|  | Ｒー１水槽用循環濾過機 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | No.1濾過Ｐ吐出圧力 | ＭＰａ
|  |  | No.2濾過Ｐ吐出圧力 | ＭＰａ
機器周辺の異常有無
|  | 自動制御盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | Ｎｏ．１濾過Ｐ電流 | Ａ
|  |  | Ｎｏ．2濾過Ｐ電流 | Ａ
盤関係の異常有無
|  | Ｎｏ．１濾過槽 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 原水入口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 処理水出口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 差圧 | ＭＰａ
原水入口流量
|  | Ｎｏ．２濾過槽 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 原水入口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 処理水出口圧力 | ＭＰａ
|  |  | 差圧 | ＭＰａ
原水入口流量
|  |  | 加熱器出口温度 | ℃
Ｎｏ．１．２周辺の異常有無
|  | エアレーションブロワー |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | Ｎｏ．１ | 油量
|  |  | Ｎｏ．２ | 油量
機器周辺の異常有無
|  | 逆洗ポンプ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 吐出圧力 | ＭＰａ
機器周辺の異常有無
|  | ＣＰ－３－２盤（滝ポンプ） |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 電源電圧 | Ｖ
|  |  | 電流計 | Ａ
|  |  | 周波数 | Ｈｚ
盤関係の異常有無
分類 | 作業の種類 |  |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 濾過機室 | 動力盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 動力噴霧機電流計 | Ａ
機械室給気ファン電流計
Ａ
機械室排気ファン電流計
Ａ
盤関係の異常有無
|  | ＣＰ－３－１盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 水槽温度調節計１（池） | ℃
|  |  | 水槽温度調節計２（中） | ℃
|  |  | 水槽温度調節計３（右） | ℃
|  |  | 水槽温度調節計４（左） | ℃
|  |  | 電源電圧 | Ｖ
|  |  | 送風ファン電流計 | Ａ
|  |  | 送風ファン周波数計 | Ｈｚ
|  |  | 攪拌ファン電流計 | Ａ
|  |  | 攪拌ファン周波数計 | Ｈｚ
盤関係の異常有無
|  | ドーム温室制御盤 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 電源電圧 | Ｖ
盤関係の異常有無
|  | 動力噴霧ポンプ |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回点検
|  | 作業内容 | 吐出圧力 | ＭＰａ
機器周辺の異常有無
濾過機室周辺の異常有無
| 生態園 | 生態園温度 |  |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日２回点検
|  | 作業内容 | 東ペリ １
西ペリ １
西ペリ ２
西ペリ ３
東ペリ ３
東ペリ ２
電気設備費用 計

## 1-2.施設管理（給排水．衛生設備）
施設管理（給排水設備・衛生設備・循環濾過装置）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 給排水設備 及び 衛生設備 | ポンプ類及び動力噴霧器 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 振動、音響、温度及び
圧力等の点検
清掃及び注油
グランド調整
Ｖベルト点検
ミスト噴霧機の清掃等
|  | 受水槽・膨張タンク消化充水槽 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | ボールタップ、
オーバーフロー管及び
バルブ類の点検
|  | 消化水槽 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | ボールタップ、
オーバーフロー管及び
バルブ類の点検
|  | 給排水管 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 漏水等の点検
|  | 衛生陶器 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | センサー及びトラップ類の
点検
|  | 湯沸器 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 水漏れ、漏電の点検
|  | その他 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 上水道検針時の立会
及び検針値の記録
テナント等の毎月の上水道
使用量を北九州市の立会
のもとに検針値の記録
ガス検針
| 循環 濾過装置 | 循環ポンプ |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 異音、振動の有無
調整
|  | 逆洗ポンプ |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 異音、振動の有無
調整
|  | 循環流量計 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 設計値
清掃
|  | 逆洗流量計 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 設計値
|  | 圧力計 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 差圧
|  | 自動排気弁 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 作動点検
濾過槽内空気溜まり有無
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 循環 濾過装置 | コンプレッサー |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 油量点検・交換
Ｖベルト点検
吸込みフィルター
発停点検
空気タンク内ドレン
空気弁手動吹き出し
|  | 曝気フロアー |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 油量点検
Ｖベルト点検
吸込みフィルター点検
|  | 熱交換器 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 温度点検
|  | ハイポ注入 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 吐出量点検
|  | ユニット |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 残量点検及び補充
（チオ硫酸ナトリウム）
|  | 濾過機 |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | 週１回 逆洗（５基）
年１回 開放内上部点検
ろ材上部カット交換
給排水設備・衛生設備・循環濾過装置費用 計

## 1-3.施設管理（空調設備）
施設管理（空調設備）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 空調設備 | 空調調和器 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | ファンベルト、
スプレーノズル等の
点検調整
ファンの洗浄
内外部の清掃
吸入フィルターの清掃
グリスアップ
|  | 自動制御装置 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 中央監視盤及び
温湿度感知器の監視
|  | ファン及びモーター |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 振動、音響、
温度及び臭気等の点検
ファンベルト点検調整
|  | 各吹出口及び吸込口 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 風量の点検、調整及び清掃
|  | ファンコイル及び全熱型交換機 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | フィルター点検及び清掃
|  | 冷温水ヘッダー |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 温度及び圧力点検
|  | ポンプ類 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 振動、音響、
温度及び圧力等の点検
清掃及びグランド調整
|  | 冷却塔 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | ポールタップ、
オーバーフロー管及び
バルブ類の点検調整
ファン振動及び
異音の点検
ファンベルト点検調整
内外清掃
|  | エアコン |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 室内外機の振動及び
異音の点検
室内外機のフィルターの
点検及び清掃
異音の点検
|  | 冷温水発生機 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | ポンプの振動及び
異音の点検
冷温水の出口温度、
流量及び圧力の点検
冷却水入口温度の点検
バーナー前及び
ストレーナーの清掃
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
施 設 管 理 | 空調設備 | ボイラー |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | ポンプの振動及び
異音の点検
温水の出口温度の点検
水面計の点検清掃
炉内点検清掃
保護装置作動確認
|  | 地下タンク |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 油量の点検
給油の立会
定期点検（年２回）
|  | 放熱器（コイルコンベクター）及び配管 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 漏水等の点検
ファン及びコンベクター
の清掃
点検（落葉等の除去）
|  | ばい煙の測定 |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | 年１回測定
|  | 天窓等 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 天窓等の開閉操作・点検
|  | 送風装置 |  | 毎日 | 1 | 式
|  | 作業内容 | 送風ファンの操作・点検
空調設備費用 計

## 1-3.施設管理（地下タンク）
施設管理（地下タンク貯蔵所）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 地下タンク 貯蔵所 | 上部スラブ |  | 年２回 | 1 | 式 |  |  | 目視
|  | 作業内容 | 亀裂、崩没、
不等沈下の有無
|  | タンク本体 |  | 年２回 | 1 | 式 |  |  | 目視
|  | 作業内容 | 漏洩の有無
通気管等
|  | 通気管 |  | 年２回 | 1 | 式 |  |  | 目視
|  | 作業内容 | 位置、固定の適否
腐食、損傷の有無
引火防止網の脱落、腐食、
目づまり等の有無
計測装置
|  | 自動覚知装置 |  | 年２回 | 1 | 式 |  |  | 目視
|  | 作業内容 | 損傷の有無
作動状況及び指示の適否
|  | 計量口 |  | 年２回 | 1 | 式 |  |  | 目視
|  | 作業内容 | 蓋の閉鎖状況
変形、損傷の有無
|  | 漏洩検知管 |  | 年２回 | 1 | 式 |  |  | 目視
|  | 作業内容 | 変形、損傷、
土砂等の堆積の有無
|  | 注入口 |  | 年２回 | 1 | 式 |  |  | 目視
|  | 作業内容 | 蓋の閉鎖状況
変形、損傷の有無
地下タンク貯蔵所費用 計
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考

## 1-4.施設管理（警備）
施設管理（警備）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 園内 | 見回り場所 |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日３回
都市緑化センター
熱帯生態園
温室
童話の森
バラ園
草本見本園
冒険の森
そよかぜ橋
日本庭園
ハーブ園
せせらぎ
遊具
コスモスの丘
ビューテラス
北ゲート
芝生広場
野外ステージ
ポニー広場
ウォーターハウス
じゃぶじゃぶ池
南ゲート
園内トイレ
| 園外 | 見回り場所 |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日２回
業務用駐車場
車両出入口 ２カ所 Ｎｏ．３
Ｎｏ．４
業務用ゲート
（通用門シャッター）
常設、臨時駐車場
園外トイレ
| その他 | 見回り場所 |  | 毎日 | 1 | 式 |  |  | 日４回
都市緑化センター他巡回
警備費用 計

## 2.施設管理（ゲート管理）
施設管理（ゲート等）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | ゲート等 | ゲート等 |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | 入退園（場）者の対応
（団体、再入園、関係者を
含む）
入園料、駐車料の徴収、
報告及び管理
無料入園（場）者、
減免入園（場）者の対応
禁止事項、不良行為、
不正入園者などの発見、
排除、防止及びセンターへの
通報
業務遂行上必要な機（器）材
の設営、撤去、収納及び管理
車椅子、ベビーカーの貸出
及び管理
コインロッカー、
公衆電話の管理
園内施設及び行事等の案内
迷子、傷病人、遺失（拾得）物
の受付、一時的保護（保管）
及びセンターへ通報
事故発生時における人身の
保護、被害の拡大防止、
その他これに伴う措置及び
センターへの通報
緊急時の避難誘導
両替機の管理（現金のセット、
補充及び回収）
業務用出入口及び
業務用車両の管理
施設破損箇所の早期発見と
応急処置及びセンターへの
通報
ゲート周辺及び大型駐車場
周辺の雑踏警備、交通整理
誘導、路上駐車等の排除
ゲート周辺でのイベント時の
応援
ゲート（詰所を含む）及び
ゲート付近の管理、清掃
国旗、市旗などの掲揚等
ゲート等費用 計

## 3.施設管理（駐車施設管理）
施設管理（有料駐車場）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施設管理 | 有料駐車場 | 有料駐車施設 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 誘導 | 駐車施設及びその周辺の
雑踏警備、交通整理誘導、
路上駐車等の排除
有料駐車場費用 計

## 4.施設管理（熱帯生態園）
施設管理（熱帯生態園等維持管理）
分類 | 作業の種類 |  |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 熱帯生態園等維持管理 | 熱帯生態園等維持管理 |  |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 毎日 | 植物管理 | 灌水
葉面洗浄
観察等
|  |  | 動物管理 | 給餌
容器洗浄
餌作り
蝶幼虫採取
放蝶
観察等
|  |  | 清掃等 | 通路等清掃
池落葉除去
水槽・池清掃
展示物管理等
|  | 毎週 | 植物管理 | ラン施肥
花がら除去
害虫駆除
鉢物除草・移動等
|  |  | 動物管理 | 蝶移動
産卵用食草交換
幼虫数確認
密作り
容器消毒等
|  |  | 清掃等 | 枯葉除去
冷蔵庫内清掃
|  | 毎月 | 植物管理 | ジェット灌水
ツル誘引
支柱立て
鉢物植替・根付け
鉢物剪定・施肥
スポット消毒等
|  |  | 清掃等 | 池ｱｸﾘﾙ裏面清掃
器材用具類手入れ
・整理
|  | 季節ごと | 植物管理 | 剪定
樹木消毒
植替
施肥
除草・中耕・
土壌改良
畝補修等
|  |  | 動物管理 | 水槽ヨシズ・
扇風機設置・撤去
樹木消毒時蝶採取
・放蝶
熱帯生態園等維持管理費用 計

## 5.施設管理（清掃）
施設管理（清掃）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 都市緑化 センター等 | 都市緑化センター等 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | イベントホール（控室等含む） | 床面掃き
机・椅子等の拭き
屑入・灰皿の処理
|  | 事務室 小会議室 熱帯生態園 チケット 売り場 | 床面掃き
化学モップ拭き
屑入・灰皿の処理
|  | ｴﾝﾄﾗﾝｽホール 風除室 廊下 | 床面掃き
カウンター・ガラス等の拭き
屑入・灰皿の処理
|  | 湯沸室 | 床面掃き
湯沸かし台の清掃
屑入の処理
|  | 講習室 会議室 応接室 | カーペットクリーナーにて
吸塵清掃
机・椅子等の拭き
屑入・灰皿の処理
|  | 洗面所・ トイレ （２カ所） | 床面掃き拭き
洗面台の清掃
鏡拭き
便器の清掃
汚物入れの処理
トイレットペーパー
手洗い石鹸の補充
|  | 窓ガラス | ガラス拭き
|  | 貯水槽 | 清掃
|  | 地下重油タンク | 漏洩検査
|  | 前庭・業務用駐車場等各所 | 粗ごみ等の回収
| ウォーターハウス | ウォーターハウス |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 多目的ホール 多機能便房 授乳室 管理エリア トイレ等 | 床・壁面の掃き拭き
机・椅子・ガラス等の拭き
湯沸室の清掃
屑入の処理
洗面台の清掃
鏡拭き
便器の清掃
汚物入れの処理
トイレットペーパー
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 野外ステージ | 野外ステージ |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | ステージ 客席 楽屋 （２部屋） トイレ等 | ステージ・客席の掃き拭き
各室の床・壁面の掃き拭き
屑入・灰皿の処理
洗面台・流し台の清掃
鏡拭き
便器の清掃
汚物入れの処理
トイレットペーパー
手洗い石鹸の補充
| 公衆トイレ | 公衆トイレ |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 有料区域園内 6カ所 | 床・壁面の掃き拭き
洗面台の清掃
鏡拭き
便器の清掃
汚物入れの処理
トイレットペーパー
手洗い石鹸の補充
|  | 有料区域外4カ所 | 汚物入れの処理
トイレットペーパー
手洗い石鹸の補充
| その他 | その他 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | ポニー 詰所 トイレ | 床面の掃き拭き
洗面台の清掃
鏡拭き
便器の清掃
汚物入れの処理
トイレットペーパー
手洗い石鹸の補充
|  | ﾎﾟﾆｰ広場 前庭等 各所 | 灰皿の処理
粗ごみ等の回収
各広場のベンチ
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 南ゲート | 公衆トイレ |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 南ゲート | 床・壁面の掃き拭き
洗面台の清掃
鏡拭き
便器の清掃
湯沸室の清掃
汚物入れの処理
トイレットペーパー
手洗い石鹸の補充
清掃費用 計

## 6.Ｇ・Ｐ入場券売機保守点検
施設管理（グリーンパーク入場自動券売機保守点検）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | グリーン パーク 入場自動 券売機 保守点検 | グリーンパーク北ゲート（１・２号機） |  |  | 1 | 式 |  |  | ２台
|  | 作業内容 | 券売機の各部清掃、注油、
調整、確認
|  | グリーンパーク南ゲート |  |  | 1 | 式 |  |  | １台
|  | 作業内容 | 券売機の各部清掃、注油、
調整、確認
グリーンパーク入場自動券売機保守点検費用 計

## 7.Ｇ・Ｐゲート保守点検
施設管理（グリーンパーク駐車場自動徴収ゲート装置保守点検）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | グリーン パーク 駐車場自動 徴収ゲート 装置 保守点検 | 均一料金精算機 |  |  | 1 | 式 |  |  | ３台
|  | 作業内容 | 案内放送の動作
シャッターの開閉動作
コインメック機能
コイン戻し機能
コントロールパネルカウンター
機能
パスカード読み取り機能
時計歩進
各種ランプ及び表示機能
領収書発行機能
（カッター動作）
領収書発行機能
（印字リボン状態）
その他電気系統の状態
その他メカ系統の状態
電源電圧
出力電圧
満空車コントロール機能
営業・休業中
コントロール機能
不良箇所対応処理
|  | ゲート装置 |  |  | 1 | 式 |  |  | ６台
|  | 作業内容 | ゲートの自動開閉動作
ゲートの手動開閉動作
トルクリミッターの状態
ボルトの疲労
テープスイッチの動作
タイマースイッチの状態
車両感知器の動作
電源電圧
出力電圧
オンレバー動作
解除レバー動作
フック動作
センサーゴム動作
マイクロスイッチの動作
不良箇所対応処理
|  | 満空表示灯 |  |  | 1 | 式 |  |  | ３台
|  | 作業内容 | 満空車表示動作
ハロゲンランプ動作
蛍光灯動作
不良箇所対応処理
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | グリーン パーク 駐車場自動 徴収ゲート 装置 保守点検 | 出庫注意灯 |  |  | 1 | 式 |  |  | ３台
|  | 作業内容 | ハロゲンランプ動作
回転灯動作
不良箇所対応処理
|  | 入出庫監視盤 |  |  | 1 | 式 |  |  | ３台分
|  | 作業内容 | 台数カウント表示機能
加算機能
減算機能
集計機能
警報ランプ表示機能
通信機能
修正機能
不良箇所対応処理
グリーンパーク駐車場自動徴収ゲート装置
保守点検費用 計

## 8.消防用設備点検
施設管理（消防用設備点検）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 消防用設備 点検 | 都市緑化センター |  |  | 1 | 式 |  |  | 年２回点検
|  | 作業内容 | 屋内消化栓設備
自動火災報知設備
防排煙設備
非常警報設備
消火器
誘導灯
非常電源
|  | サイクリングターミナル |  |  | 1 | 式 |  |  | 年２回点検
|  | 作業内容 | 非常警報設備
消火器
|  | 野外ステージ |  |  | 1 | 式 |  |  | 年２回点検
|  | 作業内容 | パッケージ消火設備
|  | ウォーターハウス |  |  | 1 | 式 |  |  | 年２回点検
|  | 作業内容 | 消火設備
|  | 南ゲート |  |  | 1 | 式 |  |  | 年２回点検
|  | 作業内容 | 自動火災報知設備
誘導灯
消火器
消防用設備点検費用 計

## 9.建築物・建築設備
施設管理（建築物・建築設備定期点検）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 建築物・ 建築設備 点検業務 | 建築物 |  | 3年以内ごと | 1 | 式
対象
都市緑化センター
熱帯生態園
第２温室
第３温室
ウォーターハウス
野外ステージ
サイクリングターミナル
|  | 建築設備（昇降機等以外） |  | 1年以内ごと | 1 | 式
対象
換気設備
非常用照明装置
給排水設備
建築基準法に基づく定期点検業務費用 計

## 10.熱帯生態園
施設管理（熱帯生態園の水槽／池／ガラス）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 熱帯生態園 | 水槽管理 |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | 水槽内魚の調餌及び給餌・ | [5 empty] | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙの水槽１ヶ所を含む
水槽管理
水槽内清掃・水質水温管理等
|  | 池管理 |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | 水質水温管理･アクリル板の 清掃等
|  |  | 池の大規模清掃 | 年３回
池の大規模清掃に伴う魚類等の管理
・ 魚類等の捕獲・保護
・ 大型魚類等の捕獲・
保護・傷病チェック
・ 収容魚等の管理
・ 未収容魚等の保護
（水位チェック・
魚類等の傷病チェック・
作業員への提言）
|  | ｶﾞﾗｽ清掃（内面） |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | ｶﾞﾗｽ清掃（洗浄） | [5 empty] | 2,070㎡
|  |  | ｶﾞﾗｽ清掃（拭き） | [5 empty] | 2,070㎡
側窓開閉部
（高所作業車使用）
開閉部等電気（系統養生）
ｱｰﾁｶﾞﾗｽ東面（洗浄）
ｱｰﾁｶﾞﾗｽ西面（洗浄）
ｱｰﾁｶﾞﾗｽ枠東面・西面（洗浄）
養生・安全対策
（ビニールシート等）
|  | 鳥糞他除去 （２･３F） |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | ブラシかけ
熱帯生態園の水槽／池／ガラス費用 計

## 11.ポニー
施設管理（ポニー広場に関する業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | ポニー広場 に関する 業務 | ポニー広場に関する業務 |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | 飼育動物の調教補助､治療補助及び手入れ等の業務
器具及び馬具等の補修、 手入れ業務
入場者の案内、整理、監視等の業務
動物飼育舎及び放飼場の 整理、清掃等の業務
飼育動物の給餌等の業務
|  |  | 堆肥の処理業務 | [5 empty] | 401.5ｔ／年
ポニー広場に関する業務費用 計

## 12.サイクリング
施設管理（サイクリングターミナル管理運営）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾀｰﾐﾅﾙ | 自転車貸出業務 |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | 自転車の貸出
自転車の使用料金の徴収 及び管理等
自転車の点検及び軽微な 補修
自転車ｺｰｽ等の説明及び 注意事項の説明
貸出自転車の回収
事故処理(連絡及び応急 手当等)
自転車収納庫や自転車 練習場等の管理区域の 清掃､自転車の洗車
|  |  | ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ巡視点検 | [5 empty] | 毎日
ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ及びその付近における路上駐車等の排除
|  | 本棟日常清掃業務 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 駐輪場 | 掃き拭き清掃 | [5 empty] | 616.9㎡
|  | 事務室 | 掃き拭き清掃 | [5 empty] | 25.2㎡
床ﾜｯｸｽかけ（月１回）
|  | 洗面所 ﾄｲﾚ（男女､多目的） | 床の掃き拭き掃除 | [5 empty] | 男14.3㎡ 女19.0㎡ 多目的11.9㎡ 床ﾜｯｸｽかけ （月１回）
洗面台の清掃､鏡拭き
便器の清掃､汚物入れの 処理及びﾍﾟｰﾊﾟｰの補充
サイクリングターミナル管理運営費用 計

## 13.空調機自動制御装置外保守点検
施設管理（空調機自動制御装置外保守点検）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 空調機 自動制御 装置外 保守点検 | 吸収式冷温水機点検 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 冷房・暖房切替時に行う 作業 | 燃焼関係の点検、調整 | [5 empty] | 年２回、 冷暖房切替時
機器関係の点検、調整
インターロックテスト、
調整
安全装置の点検、調整
容量コントロール点検、
調整
燃焼炉内・熱回収器点検、
清掃
各部総合点検
|  | 冷房・暖房運転中に行う 作業 | 燃焼関係の点検、調整 | [5 empty] | 年２回、 冷暖房運転中間 時期
機器関係の点検、調整
安全装置の点検、調整
容量コントロール点検、
調整
各部総合点検
|  | 冷却水の水質・濃度点検、調整 | [6 empty] | 各点検時 のいずれか
|  | 自動制御装置点検 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | セントラルシステム本体点検 | メインコントロール | [5 empty] | 年１回、 冷暖房の切替時 のいずれか
ユニットの機能点検、
調整
ケーブル類の装着状態
確認
表示機能確認
内蔵プリンタ点検
|  | セントラルシステム周辺機器点検 | 監視機能確認
データ処理、
設定機能確認
システム構成機器管理
機能確認
メモリーバックアップ
機能確認
プログラム機能確認
|  | 熱帯生態園窓開閉装置ローカル点検 | 温度系統熱源制御
温度系統制御
空調機自動制御装置外保守点検費用 計
施設管理費用 計 |  |  |  |  | 1 | 式